Obsah technické zprávy

| BOD Č. | NÁZEV | ČÍSLO STRANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Úvod | 2 |
| 2. | Technický popis zařízení | 4 |
| 3. | Technické záruční podmínky | 6 |
| 4. | Technické záruky | 6 |
| 5. | Náhradní díly | 6 |
| 6. | Nátěry a izolace | 6 |
| 7. | Požadavky na navazující profese | 7 |
| 8. | Pokyny pro konstrukční zpracování | 8 |
| 9. | Pokyny pro provoz zařízení a investora | 8 |
| 10. | Pokyny pro montážní práce | 8 |
| 11. | Bezpečnostní opatření | 9 |
| 12. | Hlučnost zařízení | 9 |
| 13. | Závěr | 9 |

Technická dokumentace obsahuje :

- Technickou zprávu           D.1.2.3_1

- Seznam strojů a zařízení  D.1.2.3_2

- Výkresovou dokumentaci:

- D.1.2.3_3 – PŮDORYS STROJOVNY

- D.1.2.3_4 – ŘEZY A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H

- D.1.2.3_5 – ISO POHLEDY I-I, II-II, III-III, IV-IV

1.0 Úvod

1.1  Typ a účel projektu :

Projekt vzduchotechniky řeší kompletní výměnu původních vzduchotechnických jednotek vč. potrubních rozvodů v rámci strojovny vzduchotechniky v objektu školního bazénu ZŠ Borovany. Konkrétně se jedná o zařízení č.56 – šatny chlapci, č.57 – šatny dívky a č.60 – větrání bazénové haly. Číslování zařízení je ponecháno dle označení v původní projektové dokumentaci, a to z důvodu ponechání většiny potrubního a distribučního systému vzduchotechniky bez úprav.

1.2  Rozsah dodávky VZT :

- demontáže původních VZT jednotek, potrubí a tepelných izolací v rámci strojovny v nezbytně velkém rozsahu

- nové vzduchotechnické rekuperační jednotky vč. příslušenství

- potrubní systémy

- regulační klapky

- potrubní tlumiče hluku

- tepelné izolace potrubí v rozsahu oprav původních izolací

- montáž a uvedení do provozu ve spolupráci s dodavateli profesí ÚT a MaR

- kontrola zaregulování systému a koncových prvků

1.3   Pro zpracování projektu bylo použito:

- Osobní jednání a průběžná konzultace se zadavatelem

- Zaměření prostoru strojovny VZT

- Původní dokumentace vzduchotechniky

- Podklady projektantů ostatních profesí

- Předpisy a normy pro navrhování vzduchotechnických zařízení

Koncepční řešení je provedeno v souladu s následujícími normami a předpisy:

- Vyhláška č.268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, v novelizaci vyhlášky č. 20/2012

- Vyhláška 6/2003 Sb. – hygienické požadavky pobytových místností některých staveb

- Nařízení vlády č.217/2016 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č. 264/2020 Sb. – o energetické náročnosti budov

- Vyhláška 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny se změnami 97/2014 Sb. a 1/2016 Sb.

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN EN 15665 (12 7021) – Větrání obytných budov

- ČSN 73 4108 - Šatny umývárny záchody

- ČSN EN 16 798-3 – řešící třídy těsnosti VZT potrubí

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb, ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením“.

- Nařízení vlády č. 591/2006 – Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Základní výpočtové údaje

- nadmořská výška objektu                            510 m.n.m.

- zimní výpočtová teplota                               - 15 o C

- letní výpočtová teplota                                + 32 o C

- entalpie vzduchu                                            55 kJ.kg-1

#### Obecné požadavky

- ve všech místnostech bez možnosti přirozeného větrání bude zajištěna hygienická výměna vzduchu dle příslušných norem

- vzt. potrubí bude vybaveno tlumiči hluku tak, aby hluk ve vnitřním i vnějším chráněném prostředí vyhovoval hygienickým požadavkům

- všechny jednotky a ventilátory budou uloženy pružně, všechny prostupy vzt. potrubí stavebními konstrukcemi budou opatřeny anti-vibračním materiálem

- zavěšení potrubí bude pružné, jednotky s potrubím budou propojeny přes pružné dilatační vložky

- potrubí s teplým vzduchem vedeným nevytápěnými prostorami a potrubí se studeným vzduchem vedeným vytápěnými prostorami bude vždy tepelně izolováno

- potrubí vedené ve venkovním prostoru bude tepelně izolováno vč. oplechování proti povětrnostním vlivům

- s klimatizací (chlazením) pobytových místností se nepočítá

2.0 Technický popis zařízení

Úpravy vzduchotechniky se týkají následujících tří zařízení:

- Zařízení č.56 – Větrání šaten – chlapci

- Zařízení č.57 – Větrání šaten – dívky

- Zařízení č.60 – Větrání bazénu

#### Bližší popis:

Zařízení č.56 – Větrání šaten – chlapci

Bude provedena demontáž původní vzduchotechnické jednotky, která je již po takřka třiceti letech provozu ve velmi špatném technickém stavu. Demontováno bude i navazující potrubí až po připojovací příruby určené výkresovou dokumentací. Zároveň bude odstraněna a ekologicky zlikvidována původní minerální tepelná izolace.

Do prostoru strojovny bude instalována nová vzduchotechnická rekuperační jednotka dimenzovaná zhruba na stejné výkonové parametry, ovšem s výrazně lepší účinností zpětného získávání tepla, lepší účinností a regulovatelností ventilátorů a tepelně izolačními vlastnostmi pláště. Jednotka je v sestavě zajišťující filtraci obou proudů vzduchu, zpětné získávání tepla přes protiproudý deskový výměník a dohřev vzduchu přes integrovaný teplovodní ohřívač. Z důvodu velmi omezeného profilu transportní trasy bude jednotka kompletně dodána v rozebraném stavu, její sestavení proběhne za účasti techniků výrobce v rámci požadavku na uznání záruk.

Kompletně bude proveden nový potrubní rozvod v rámci strojovny vzduchotechniky, a to za využití tzv. předizolovaného vzduchotechnického potrubí typu ALP. To je vyrobené z 20 mm silných PUR desek oboustranně krytých silnou hliníkovou fólií. Tento způsob je zvolen z důvodu vynikajících tepelněizolačních vlastností a odolnosti proti vodě. Jeden z důležitých faktorů volby tohoto materiálu je velmi problematické izolovaní potrubí klasickou metodou minerálními rohožemi z důvodu prostorových omezení a složitého přístupu. Příruby připojení stávajícího a nového potrubí jsou označeny ve výkresové dokumentaci, případné doměrové části původního potrubí budou na straně venkovního a odpadního vzduchu tepelně doizolovány klasickou minerální izolací s Al polepem.

Součástí vzduchotechnického zařízení šaten je stávající zónový teplovodní ohřívač v trase pro „osušovnu“, kterým je možné přiváděný vzduch přehřát až na teplotu 40 °C. Toto zařízení bylo ponecháno bez úprav – provede se pouze případná výměna směšovacího uzlu a funkčních členů regulace v rámci instalace nového systému MaR. S tlakovou ztrátou výměníku se při návrhu výkonu nové jednotky počítá, tlaková rezerva je dostatečná.

Z důvodu návazností na provoz šatny, osušovny, distribuci topné vody do obou systémů a provoz kotelny je jednotka pro šatny navržena bez systému MaR. Ten bude řešen samostatným projektem. Bližší popis funkce je popsán v bodě č. 7.5 – Požadavky na navazující profese.

Po uvedení zařízení do provozu se provede kontrola a úprava zaregulování systému na základě obecných pravidel a zkušeností uživatele. Dále se nastaví příslušné časové programy dle využití šaten v rámci požadavku na co nejlepší účinnost větrání při co nejnižších energetických nárocích.

Parametry VZT jednotky pozice 56.1:

Qv = 1920 m3/h (pro přívod i odvod)

pext = 500 Pa (pro přívod)

pext = 400 Pa (pro odvod)

Příkon motorů 0,786 + 0,661 kW 400V/50Hz (příkon v pracovním bodě pro přívod + odvod)

Deskový rekuperátor - účinnost  η = 93,0 %

Teplovodní ohřev Qt = 7,6 kW (topná voda 60/40°C)

Filtrace na straně přívodu – kazetový filtr G4

Filtrace na straně odvodu – kazetový filtr G4

----------

Stávající zónový ohřívač pro osušovnu Qt = 8,0 kW (topná voda 60/40°C) – dle původní dokumentace

Zařízení č.57 – Větrání šaten – dívky

Tak jako u zařízení č.56 bude provedena demontáž původní vzduchotechnické jednotky. Demontováno bude i navazující potrubí až po připojovací příruby určené výkresovou dokumentací. Zároveň bude odstraněna a ekologicky zlikvidována původní minerální tepelná izolace.

Do prostoru strojovny bude instalována nová vzduchotechnická rekuperační jednotka s totožnými parametry jako zařízení č.56, vč. potrubních rozvodů. Stejně tak popis funkce zónového ohřevu pro osušovny je stejný.

Z důvodu návazností na provoz šatny, osušovny, distribuci topné vody do obou systémů a provoz kotelny je jednotka pro šatny navržena bez systému MaR. Ten bude řešen samostatným projektem. Bližší popis funkce je popsán v bodě č. 7.5 – Požadavky na navazující profese.

Po uvedení zařízení do provozu se provede kontrola a úprava zaregulování systému na základě obecných pravidel a zkušeností uživatele.

Parametry VZT jednotky pozice 57.1:

Qv = 1920 m3/h (pro přívod i odvod)

pext = 500 Pa (pro přívod)

pext = 400 Pa (pro odvod)

Příkon motorů 0,786 + 0,661 kW 400V/50Hz (příkon v pracovním bodě pro přívod + odvod)

Deskový rekuperátor – účinnost  η = 93,0 %

Teplovodní ohřev Qt = 7,6 kW (topná voda 60/40°C)

Filtrace na straně přívodu – kazetový filtr G4

Filtrace na straně odvodu – kazetový filtr G4

----------

Stávající zónový ohřívač pro osušovnu Qt = 8,0 kW (topná voda 60/40°C) – dle původní dokumentace

Zařízení č.60 – Větrání bazénu

Bude provedena demontáž původní vzduchotechnické jednotky, demontováno bude i navazující potrubí až po připojovací příruby určené výkresovou dokumentací. Zároveň bude odstraněna a ekologicky zlikvidována původní minerální tepelná izolace.

Do prostoru strojovny bude instalována nová vzduchotechnická rekuperační jednotka dimenzovaná s cca o 10% vyššími výkonovými parametry, ovšem s výrazně lepší účinností zpětného získávání tepla, lepší účinností a regulovatelností ventilátorů a tepelně izolačními vlastnostmi opláštění. Jedná se o jednotku určenou pro větrání bazénů, případně jiných provozů s vysokou vzdušnou vlhkostí. Jednotka je v sestavě zajišťující filtraci obou proudů vzduchu, přičemž na přívodu je dvoustupňová filtrace, zpětné získávání tepla přes protiproudý deskový výměník a dohřev vzduchu přes integrovaný teplovodní ohřívač. Směšovací komora umožňuje změnu poměru čerstvého a oběhového vzduchu v rozsahu 0 – 100%. Směšování bude využíváno v případě, že vzdušná vlhkost nevyžaduje chod se 100% náhradou čerstvého vzduchu a zároveň bude bazénová hala bez plavců.

Z důvodu velmi omezeného profilu transportní trasy bude jednotka kompletně dodána v rozebraném stavu, její sestavení proběhne za účasti techniků výrobce v rámci požadavku na uznání záruk.

Kompletně bude proveden nový potrubní rozvod v rámci strojovny vzduchotechniky, a to za využití tzv. předizolovaného vzduchotechnického potrubí typu ALP. To je vyrobené z 20 mm silných PUR desek oboustranně krytých silnou hliníkovou fólií. Tento způsob je zvolen z důvodu vynikajících tepelněizolačních vlastností a odolnosti proti vodě. Jeden z důležitých faktorů volby tohoto materiálu je velmi problematické izolovaní potrubí klasickou metodou minerálními rohožemi z důvodu prostorových omezení a složitého přístupu. Příruby připojení stávajícího a nového potrubí jsou označeny ve výkresové dokumentaci, případné doměrové části původního potrubí budou na straně venkovního, přívodního a odpadního vzduchu tepelně doizolovány klasickou minerální izolací s Al polepem.

Vzhledem k charakteru vzt jednotky primárně určené pro odvod vlhkosti, bude jednotka vybavena vlastním systémem MaR umožňující přes rozhraní Modbus připojení na nadřazený systém MaR.

Po uvedení zařízení do provozu se provede kontrola a úprava zaregulování systému na základě obecných pravidel a zkušeností uživatele. Dále se nastaví příslušné časové programy dle využití prostoru bazénu v rámci požadavku na co nejlepší účinnost větrání při co nejnižších energetických nárocích.

Parametry VZT jednotky pozice 60.1:

Qv = 4500 m3/h (pro přívod i odvod)

pext = 350 Pa (pro přívod)

pext = 350 Pa (pro odvod)

Příkon motorů 2,5 + 2,5 kW 400V/50Hz (jmenovitý příkon motorů pro přívod + odvod)

Deskový rekuperátor - účinnost η = 73,3 % (suchá), 84,9 % (mokrá)

Teplovodní ohřev Qt = 22,57 kW (topná voda 60/40°C)

Filtrace na straně přívodu – kapsový filtr M5 + kapsový filtr F7

Filtrace na straně odvodu – kapsový filtr M5

3.0 Technické záruční podmínky

Základní podmínky nutné k dosažení správné funkce zařízení a výkonových parametrů:

3.1	Montáž projektovaného zařízení musí být provedena odbornou firmou, nebo pod jejím dohledem.

3.2	Zařízení bude po montáži řádně vyregulováno při zkušebním provozu na projektované                    parametry.

3.3       Je nutno respektovat veškeré požadavky uvedené v technické zprávě, v seznamu strojů a zařízení a ve výkresové části dokumentace.

3.4	Při provozu budou dodržovány provozní podmínky jednotlivých vzt zařízení, jednotek a distribučních elementů a zařízení bude udržováno v čistotě.

3.5	Budou dodržovány návody na obsluhu a údržbu jednotlivých elementů a zařízení.

4.0 Technické záruky

Dodavatel ručí za:

4.1	Konstrukční a dílenské provedení dodaného zařízení, jakož i za vhodnost dodaného materiálu

4.2	Dodržení projektovaných parametrů uvedených v technické dokumentaci

4.3	Spolehlivý provoz zařízení za předpokladu, že budou řádně uživatelem dodržovány návody na obsluhu a údržbu zařízení a elementů

5.0 Náhradní díly

Nejsou součástí dodávky VZT, případně musí být objednány zvlášť. Jedná se zejména o filtry do VZT jednotek. Je doporučené mít skladem od každého typu filtru alespoň jednu náhradní sadu, aby bylo možné včas reagovat na signalizaci koncové ztráty filtru, provést výměnu a byl čas pro objednání náhradní sady.

6.0 Nátěry a izolace

6.1	Nátěry – nejsou požadavky

6.2	Izolace

Tepelně izolováno bude veškeré nové vzduchotechnické potrubí v rámci strojovny VZT. Použito bude potrubí typu ALP – vyrobené z PUR desek s = 20 mm krytých AL fólií – výrobce ALP, P-3_ductal, atp. Rozsah viz výkaz výměr a výkresová dokumentace.

Některé části původního pozink potrubí, typicky mezi stěnou a připojující přírubou, budou doizolovány klasickou minerální izolací s = 40 mm s AL polepem.

Požární izolace – s tímto typem izolace se v projektové dokumentaci nepočítá.

7.0 Požadavky na navazující profese

  - Stavba

firma zajišťující stavební profese zajistí po demontáži jednotek opravy omítek, podlah atp. vč. následného vymalování místnosti. V případě nutnosti bude nutno demontovat a posunout akumulační nádrž těsně před dveřmi do strojovny VZT. Ačkoli budou jednotky dodány v rozebraném stavu, může zvláště u rozměrnějších dílů rekuperace dojít při stěhování ke koliznímu stavu.

Stavba dále zajistí vyčištění venkovních šachet společného sání a výtlaku vzduchu.

7.2       Elektroinstalace

profese „elektro - silnoproud“ zajistí následující dodávky a práce:

- jištěný 3p silový kabel k rozváděčům MaR pro zařízení č. 56 a č.57.

- jištěný 3p silový kabel k jednotce, resp. rozváděči na jednotce zařízení č. 60

7.3       Zdravotní instalace

- bezpečný odvod kondenzátu je nutné zajistit od všech vzduchotechnických jednotek

- každá jednotky má dvě místa odvodu kondenzátu, tzn je třeba zajistit dodávku a připojení celkem 6 ks sifonů.

- každé hrdlo odvodu kondenzátu musí mít svůj vlastní sifon z důvodu různých tlakových poměrů v jednotlivých komorách jednotek.

7.4       Topení, plyn

- profese ÚT zajistí dodávku, montáž a zapojení směšovacích uzlů na teplovodní výměníky VZT zařízení. Výpis jednotek a výkonů je uveden v této technické zprávě a v Seznamu strojů a zařízení. Bude prověřeno zapojení a funkce zónových ohřívačů osušoven.

7.5        Měření a regulace

- systém MaR je součástí dodávky bazénové jednotky (zařízení č.60). Přes rozhraní MODBUS je možné jednotku připojit do nadřazeného systému MaR.

Jednotky pro větrání šaten (zařízení č. 56, 57) jsou dodány bez systému MaR a bude pro ně nutné externí dodávkou zajistit následující funkce:

- protimrazovou ochranu výměníků

- teplotní čidla ODA, SUP, ETA, EHA, zóna osušovny

- čidla tlakové diference – filtry, ventilátory, deskový rekuperátor (namrzání)

- servopohony klapek vč. klapky by-passu rekuperace. Vstupní klapka ODA – servo s havarijní funkcí

- řízení teploty přiváděného vzduchu, resp 3- cestného ventilu ÚT, spouštění oběhového čerpadla, zapínání kotle, … viz PD ÚT

- řízení otáček ventilátorů (EC motory)

- řízení teploty vzduchu pro osušovny – ovládání 3-cestného ventilu a oběhového čerpadla pro zónové ohřívače

- chod jednotky v časových a výkonových režimech dle požadavků uživatele

- monitorování chybových a provozních stavů

- vzdálený přístup do systému MaR pro servisní organizaci

8.0 Pokyny pro konstrukční zpracování

8.1	V projektové dokumentaci byly použity převážně typové elementy a díly potrubí dle norem.

Některé potrubní díly jsou navrženy s přídavkem pro vyrovnání nepřesností.

Případné další zvláštní požadavky budou patrné z realizační výkresové dokumentace a ze seznamu strojů a zařízení.

8.2	Veškeré potrubí je zhotoveno z předizolovaného PUR potrubí 20mm s Al polepem ve standardu ALP, P-3 ductal, … - těsnost ATC 2 „D“

8.3        Závěsy čtyřhranného potrubí budou obsahovat minimálně jeden pružný člen s pryžovou vložkou.

9.0 Pokyny pro provoz zařízení a investora

Před předáním díla je nutné uživatele seznámit se vzduchotechnickým zařízením, jeho údržbou, provozními předpisy a další dokumentací, která bude součástí předání díla.

9.1      Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést prohlídku celého zařízení, zejména je nutno zkontrolovat:

- zda v zařízení nejsou žádné zapomenuté předměty

- zda jsou mechanicky v pořádku všechny rotující a pohybující se části

- lehkost a správný směr otáčení oběžného kola ventilátorů

- zda je provedeno řádné ukotvení všech součástí a potrubních dílů a jsou ošetřeny konstrukční prvky proti úrazu (závitové tyče, nosné profily atp.)

9.2	Pokyny pro údržbu zařízení

Pravidelná prohlídka a údržba se provádí jen pokud je zařízení vypnuto. Nutno respektovat předpisy a návody podle průvodní dokumentace. Součástí předání díla bude provozní řád s konkrétními úkony a jejich termíny.

10.0 Pokyny pro montážní práce

10.1	Montáž zařízení bude provedena odbornou firmou nebo pod jejím dohledem.

10.2	V prováděcím projektu jsou případně vyznačeny základy, kotvení a stavební úpravy pro uchycení a kotvení dodaného zařízení.

10.3	Další závěsy a podpěry zhotovit při montáži z doplňkového materiálu. Podepření nebo zavěšení provést max. po 3 m.

10.4	Některé potrubní díly jsou provedeny s délkovým přídavkem (volnou přírubou). Tyto díly je nutné upravit při montáži dle potřeby.

10.5    Při zkušebním provozu je nutno provést vyregulování přiváděného, resp. odsávaného množství od jednotlivých míst pomocí regulačních klapek a ostatních regulačních prvků, aby tato odpovídala projektové dokumentaci. Po seřízení tyto klapky (dorazy servopohonů) zajistit v nastavené poloze.

10.6     Montáž potrubí a spojování přírub musí být provedeno s takovou precizností, aby těsnost ve spojích splňovala požadavky třídy ATC 3 „C“ u čtyřhranného potrubí a třídy ATC 2 „D“ u kruhového potrubí - dle normy ČSN EN 16 798-3 – řešící třídy těsnosti VZT potrubí

10.7      Při přerušení montážních prací je nutné volné konce potrubí zajistit proti vnikání prachu a jiných nečistot ze současně probíhající stavební činnosti

11.0 Bezpečnostní opatření

11.1	Při provozu zařízení je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní pokyny.

11.2	Všechny pohybující se části jsou opatřeny ochrannými kryty.

11.3	Pro rozvod elektrické energie platí normy ČSN a ESČ.

11.4	Zařízení musí být uzemněno a vodivě propojeno.

11.5	Při prohlídce a údržbě ventilátorů je třeba toto zařízení odpojit od el. sítě a zabezpečit tak, aby nebylo možné spustit zařízení do provozu jinou osobou.

12.0 Hlučnost zařízení

12.1     V rámci požadavku na dodržení hodnot hluku od vzduchotechniky ve vnějším i vnitřním chráněném prostoru jsou navržené jednotky v provedení s velice nízkým akustickým výkonem.

12.2      Připojení potrubí na VZT jednotky je provedené přes pružné manžety.

12.3   Propojení koncových prvků je řešené, pokud možno, akusticky izolovanými flexibilními hadicemi. Zavěšení potrubí je pružné.

12.4      Do potrubí jsou v rámci prostorových možností navržené tlumiče hluku s příslušným útlumem.

12.5      Výsledná hladina hluku na hranici chráněného prostoru musí odpovídat Nařízení vlády č.217/2016 ve znění pozdějších předpisů.

13.0 Závěr

  - Další potřebné práce a dodávky neuvedené v této technické zprávě a seznamu strojů a zařízení nejsou předmětem dodávky firmy.

  - Vzduchotechnické jednotky, ventilátory, potrubní elementy a distribuční prvky mohou mít při stejných, nebo podobných výkonových parametrech různé rozměry, typy napájení, jištění, kabeláže apod. Realizační firma je povinna před objednáním zařízení ověřit proveditelnost instalace a návaznosti ostatních profesí a případnou změnu, nebo nesoulad ohlásit zástupci stavby a technickému dozoru investora.

  - Vzduchotechnické a klimatizační zařízení bude udržovat požadované prostředí ve větraných prostorech za předpokladu, že bude vyrobeno, namontováno, seřízeno a obsluhováno dle norem a předpisů výrobců, popř. dodavatele. Na správném seřízení a údržbě je závislá účinnost a celková životnost vzduchotechnického zařízení.